EKSPERTYZA TECHNICZNA

Temat:	Ocena stanu technicznego konstrukcji budynku 
Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu

Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 5 w Poznaniu

Autorzy opracowania:			mgr inż. Krzysztof Marciniak

upr. nr 7131/89/P/2002

mgr inż. Artur Sokołowski

upr. nr 72/PW/91 i 501/Pw/87

Poznań, styczeń 2022 r.

Spis treści

1.	WSTĘP	3

1.1.	Podstawa opracowania	3

1.2.	Literatura	3

1.3.	Zakres opracowania	3

2.	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU	3

3.	OPIS I OCENA KONSTRUKCJI OBIEKTU	6

3.1.	Ściany konstrukcyjne	6

3.1.1.	Ściany poziomu przyziemia	6

3.1.2.	Ściany w poziomach kondygnacji nadziemnych	6

3.1.3.	Ściany nośne poziomu poddasza	6

3.2.	Słupy i podciągi	7

3.2.1.	Słupy i podciągi podpierające stropy pod salami wykładowymi	7

3.2.2.	Słupy i podciągi podpierające stropy w lewym skrzydle przyziemia	8

3.2.3.	Słupy i belki stropowe w wentylatorni	8

3.2.4.	Słupy i podciągi w hallu przy głównej klatce schodowej.	8

3.3.	Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi budynku 4-kondygnacyjnego	9

3.3.1.	Stropy w części 4-kondygnacyjnej	9

3.3.2.	Stropy nad przyziemiem części parterowej	9

3.3.3.	Stropodachy nad parterową częścią budynku	10

3.4.	Stropy w obrębie hallu głównego	10

3.5.	Dach nad częścią 4-kondygnacyjną	11

3.6.	Schody wewnętrzne	12

3.7.	Konstrukcja audytorium w salach wykładowych	12

4.	ANALIZA NOŚNOŚCI ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY	13

4.1.	Dane ogólne	13

4.2.	Płyty stropów nad parterem i I piętrem przy schodach w hallu głównym	14

4.2.1.	Założenia obliczeniowe	14

4.2.2.	Wyniki obliczeń płyty stropowej dla stanu istniejącego	14

4.2.3.	Wyniki obliczeń płyty stropowej w sytuacji projektowanej.	16

4.3.	Konstrukcja dachu nad boczną klatką schodową	18

4.3.1.	Założenia obliczeniowe	18

4.3.2.	Wyniki obliczeń konstrukcji nośnej dachu dla stanu istniejącego	19

4.3.3.	Instalacja PV na dachu	21

5.	OCENA KONSTRUKCJI OBIEKTU W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	22

6.	UWAGI KOŃCOWE	24

ZAŁĄCZNIK A- Rozwiązania dotyczące przebudowy i wzmocnienia konstrukcji umożliwiające realizację elementów wskazanych w zakresie przebudowy budynku

# WSTĘP

## Podstawa opracowania

- Archiwalne rzuty kondygnacji budynku z dokumentacji projektowej

- Archiwalny opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej wykonanej w 1985 r.

- Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana stanu istniejącego wykonana we wrześniu 2020 r.

- Ekspertyza techniczna budynku określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego opracowana w grudniu 2020 r.

- Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy budynku w celu dostosowania do przepisów ppoż. oraz wyposażenie w dźwig osobowy i pochylnię.

- Wizja lokalna obiektu z odkrywkami istotnych elementów konstrukcyjnych

- Dokumentacja fotograficzna

## Literatura

- Polskie Normy Budowlane,

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” dotyczące wykonania konstrukcji murowych – Instrukcja nr 425/2006,

- „Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową” – Instrukcja nr 409/2005,

- Grzegorz Woźniak, Piotr Turowski.: „Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2” – Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2013

- „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie’ z póżniejszymi zmianami, tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z załącznikiem,

- Małyszko L., Orłowicz R.: Konstrukcje murowe, Zarysowania i naprawy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawsko-Mazurskiego w Olsztynie 2000 r.,

- Masłowski E., Spiżewska D.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Arkady 2000,

## Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozpoznanie i ocenę stanu technicznego konstrukcji budynku w odniesieniu 
do możliwości dostosowania go do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przebudowy hallu głównego w poziomie parteru oraz wyposażenia budynku w wewnętrzny dźwig osobowy i pochylnię usytuowaną na zewnątrz budynku.

Na potrzeby opracowania wykonano:

- rozpoznanie i oględziny stanu technicznego konstrukcji budynku;

- dokumentację fotograficzną;

- szereg odkrywek pomiarów i inwentaryzacyjnych wybranych elementów konstrukcyjnych

Szczegółowym badaniom poddano elementy konstrukcyjne, które mogą zostać osłabione bądź wymagają  zabezpieczenia w związku z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie przebudowy. Wartość techniczną pozostałych elementów oceniono na podstawie zewnętrznych oględzin i analogii 
do elementów zbadanych bardziej szczegółowo.

# OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany przy ul. Piotrowo 5 w Poznaniu został wzniesiony w latach 1953 – 1955 i rozbudowany w latach 1966 – 1967. Składa się on z 4 kondygnacji: przyziemia, parteru i dwóch pięter. Nad II piętrem znajduje się poddasze nieużytkowe przekryte płaskim dachem Obiekt pełni funkcję budynku dydaktycznego Politechniki z salami wykładowymi, pomieszczeniami technicznymi , laboratoryjnymi i biurowymi.

Fot. 1 Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu

Fot. 2 Widok budynku od strony wejścia głównego

Fot. 3 Widok budynku od strony sal wykładowych

Rys. 1 Przekrój poprzeczny budynku przez boczną klatkę schodową

Zasadniczą część konstrukcji budynku zrealizowano w technologii tradycyjnej ze ścianami murowanymi i stropami gęstożebrowymi. Część elementów konstrukcyjnych budynku wykonano o konstrukcji żelbetowej monolitycznej.

# OPIS I OCENA KONSTRUKCJI OBIEKTU

## Ściany konstrukcyjne

### Ściany poziomu przyziemia

– zewnętrzne i wewnętrzne - murowane z cegły ceramicznej pełnej – nie stwierdzono spękań lub zarysowań mogących świadczyć o nadmiernym wytężeniu bądź o niewystarczającej nośności posadowienia - stan techniczny dobry

Fot. 4, Fot. 5 Odkrywka ściany zewnętrznej w poziomie przyziemia

### Ściany w poziomach kondygnacji nadziemnych

– wg zachowanych rysunków z dokumentacji archiwalnej ściany zewnętrzne o grubości 38 cm i większej są wykonane z cegły ceramicznej dziurawki natomiast ściany konstrukcyjne wewnętrzne z cegły pełnej silikatowej ale wykonane w budynku odwierty tego nie potwierdzają gdyż każdorazowo stwierdzono występowanie cegły ceramicznej – ściany nie wykazują żadnych uszkodzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania budynku

### Ściany nośne poziomu poddasza

- zewnętrzne – murowane z cegły ceramicznej pełnej, wewnętrzne – z cegły dziurawki – stan techniczny ścian dobry

Fot. 6 Murowana z cegły dziurawki podłużna ścian wewnętrzna na poddaszu podpierająca żelbetowe belki dachowe

## Słupy i podciągi

Słupy żelbetowe monolityczne podpierające podciągi stropowe  występują w poziomie obniżonego przyziemia pod salami wykładowymi (wewnątrz pomieszczeń technicznych), w pomieszczeniu wentylatorni i wzdłuż wewnętrznej ściany podłużne w skrzydle lewym; ponadto na całej wysokości budynku w obrębie głównej klatki schodowej zostały wykonane 4 słupy żelbetowe o przekrojach prostokątnych 40x100 cm, podpierające ortogonalny układ podciągów stropowych hallu i klatki schodowej.

### Słupy i podciągi podpierające stropy pod salami wykładowymi

Wykonano ciągłe podciągi o przekroju prostokątnym – zinwentaryzowana szerokość podciągów wynosi 50 cm. Podporami pośrednimi są słupy żelbetowe o przekroju kwadratowym 50x50 cm. Zarejestrowane w odkrywce zbrojenie dolne podciągów stanowi zestaw 6 szt. prętów Ø20 ze stali gładkiej. Grubość dolnej otuliny betonowej prętów zbrojenia głównego nie przekracza 2 cm. Ogólny stan techniczny elementów żelbetowych jest dobry (pomijając nieliczne kawerny w betonie wynikające z niskiej jakości zagęszczania mieszanki betonowej). Brak jakichkolwiek symptomów nadmiernego wytężenia konstrukcji. Nie stwierdzono też korozji elektrochemicznej prętów zbrojeniowych pomimo fragmentarycznego, miejscowego odsłonięcia  niektórych prętów.

Fot. 7. Słup i podciąg podpierający strop pod salą wykładową

Fot. 8 Pomiar szerokości podciągu żelbetowego i inwentaryzacja zbrojenia dolnego w wykonanej odkrywce

### Słupy i podciągi podpierające stropy w lewym skrzydle przyziemia

Stan techniczny dobry, elementy otynkowano a słupy częściowo obmurowano. Wymiarów i zbrojenia nie inwentaryzowano.

### Słupy i belki stropowe w wentylatorni

Żelbetowa płyta stropu nad wentylatornią jest podparta układem równoległych żelbetowych belek dwuprzęsłowych w rozstawie osiowym 3,30 m; podporami są kwadratowe słupy żelbetowe. Wymiarów i zbrojenia nie inwentaryzowano.

Stan techniczny dobry, brak uszkodzeń mechanicznych oraz zarysowań i nadmiernych ugięć. Na otynkowanym i pomalowanym suficie brak przebarwień i zacieków korozyjnych.

### Słupy i podciągi w hallu przy głównej klatce schodowej.

Rozmieszczone w narożnikach prostokąta (zbliżonego do kwadratu) słupy wraz z podpartymi nimi podciągami żelbetowymi tworzą przestrzenną 4-kondygnacyjną ramę podpierającą płyty stropowe nad kolejnymi kondygnacjami budynku.

Fot. 9 Słup i podciągi w poziomie stropu w obrębie hallu głównej klatki schodowej

Słupy znajdujące się na kondygnacjach nadziemnych mają kontynuację w poziomie przyziemia i są posadowione na stopach fundamentowych znajdujących się poniżej poziomu kanałów technicznych. Zarówno stopy fundamentowe jak i słupy wraz z podciągami mają wystarczającą nośność i są w dobrym stanie technicznym o czym świadczy brak jakichkolwiek uszkodzeń i zarysowań.

## Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi budynku 4-kondygnacyjnego

### Stropy w części 4-kondygnacyjnej

Stwierdzono wykonanie stropów gęstożebrowych typu DMS z żebrami prefabrykowanymi oraz z żebrami monolitycznymi (żebra monolityczne zarejestrowano w odkrywce stropu nad II piętrem nad boczną klatką schodową oraz częściowo nad korytarzami technicznymi). Nie sprawdzano konstrukcji stropów nad korytarzami i pomieszczeniami na poszczególnych kondygnacjach – na podstawie przebarwień występujących na sufitach oceniono, że są to stropy gęstożebrowe. Nie zaobserwowano zarysowań charakterystycznych dla klawiszujących stropów gęstożebrowych - stan techniczny stropów dobry.

Fot. 10 Odkrywka stropu gęstożebrowego z pustaków DMS i monolitycznych żeber w obrębie bocznej klatki schodowej.

Belki stropowe nad klatką schodową podparto ścianą zewnętrzną i podciągiem żelbetowym ukrytym w stropie od strony korytarza. Szerokość belek monolitycznych wynosi około 35 cm

Fot. 11, Fot. 12 Stropy gęstożebrowe nad korytarzami technicznymi (z belkami prefabrykowanymi 
z lewej i monolitycznymi z prawej)

### Stropy nad przyziemiem części parterowej

Żelbetowe płyty monolityczne, podparte monolitycznymi podciągami i słupami żelbetowymi – w dobrym stanie technicznym, nad traktami korytarzowymi i korytarzami technicznymi – stropy gęstożebrowe typu DMS. Od spodu nieotynkowanych płyt stropowych bezpośrednio pod prętami głównego zbrojenia płyt stropowych są widoczne miejscowo ubytki (kawerny) otuliny betonowej i odsłonięte pręty zbrojeniowe. Pomimo odsłonięcia nie zaobserwowano uszkodzeń korozyjnych zbrojenia.

Żelbetowe płyty monolityczne betonowano równocześnie z podpierającymi je podciągami (pod salami wykładowymi) i belkami stropowymi (pod hallem głównym), zatem pod względem statyczno- wytrzymałościowym są elementami współpracującymi.

Fot. 13 Widok spodu stropu w pomieszczeniu przyziemia pod salą wykładową – rozstawy prętów 
średnio co 11 cm, braki otuliny betonowej.

### Stropodachy nad parterową częścią budynku

Nie badano struktury stropodachów – na podstawie zapisów w dokumentacji archiwalnej przyjęto, że nad hallem głównym i salami wykładowymi są wykonane żelbetowe stropy skrzynkowe (wg opisu archiwalnego inwentaryzacji budowlanej). Nie zaobserwowano uszkodzeń stropodachów – stan techniczny dobry.

## Stropy w obrębie hallu głównego

Ze względu na konieczność ingerencji w istniejącą strukturę stropów zlokalizowanych w obrębie głównej klatki schodowej w celu przeprowadzenia przez stropy nad wszystkimi kondygnacjami projektowanego szybu windy poszczególne stropy poddano szczegółowym badaniom. Stwierdzono, że nad przyziemiem, parterem i I piętrem wykonano płyty żelbetowe krzyżowo zbrojone podparte na obwodzie układem podciągów żelbetowych  a nad II piętrem strop gęstożebrowy DMS z żebrami monolitycznymi prostopadłymi do zewnętrznych ścian budynku. Zmierzona na I piętrze grubość płyty żelbetowej wynosi 14 cm a przekroje i rozstawy prętów zbrojeniowych 12x12 co 15 cm w kierunku podłużnym i 10x10 cm co 10 cm w kierunku poprzecznym

Fot. 14, Fot.15 Odkrywki stropów – z lewej nad I piętrem (płyta żelbetowa), - z prawej nad II piętrem (strop gęstożebrowy)

Stropy są w dobrym stanie technicznym – brak jakichkolwiek uszkodzeń i nie wykazują nadmiernych ugięć.

## Dach nad częścią 4-kondygnacyjną

W części wzniesionej w pierwszym etapie budowy wykonano dach żelbetowy monolityczny o konstrukcji płytowo-żebrowej. W częściach dobudowanych w drugim etapie – żelbetowy z płyt prefabrykowanych podpartych układem prefabrykowanych belek żelbetowych. Ze względu na potrzebę wykonania w stropach nad bocznymi klatkami schodowymi i w połaciach dachu otworów do oddymiania klatek schodowych konstrukcję dachów w rejonie poddano szczegółowej ocenie.
Struktura dachu nad budynkiem głównym składa się z żelbetowej płyty ciągłej o grubości 6 cm podpartej układem równoległych belek żelbetowych monolitycznych (betonowanych równocześnie z belkami stropowymi). Belki dachowe przenoszą obciążenia z połaci dachu na podłużne ściany zewnętrzne i ściany nośne wewnętrzne (lokalnie na podciągi żelbetowe). Płyty dachowe od góry ocieplono płytami wiórowo-cementowymi gr. 8 cm i wykończono gładzią cementową o grubości około 3 cm. Na powierzchni połaci wykonano izolację przeciwwodną z papy bitumicznej (obecnie wierzchnią warstwę stanowi papa termozgrzewalna). Zarówno konstrukcja dachu jak i jego pokrycie są w dobrym stanie technicznym). Wierzchnią warstwę izolacyjną wykonano stosunkowo niedawno. Jakość wykonania pokrycia jest dobra – na poddaszu nie stwierdzono występowania przecieków.

Fot. 16 Widok połaci dachu pokrytego papą termozgrzewalną

Fot. 17, Fot. 18 Widoczna od spodu konstrukcja dachu – z lewej żelbetowa płyta dachowa podparta układem równoległych belek żelbetowych, z prawej elementy konstrukcyjne dachu nad rejonem bocznej klatki schodowej

Fot. 19 Odkrywka i pomiar grubości warstw dachowych – łączna grubość 17 cm, grubość płyty żelbetowej – około 6 cm.

## Schody wewnętrzne

Komunikacja pomiędzy poszczególnymi poziomami budynku jest umożliwiona trzema klatkami schodowymi. Dwie z nich znajdują się w bocznych skrzydłach budynku a jedna, główna w hallu głównym w obszarze wejścia głównego do budynku. Pod względem konstrukcyjnym są to schody żelbetowe płytowe z biegami połączonymi z płytami spocznikowymi. Płyty schodowe w klatkach bocznych oparte na murowanych ścianach konstrukcyjnych i belkach spocznikowych ukrytych w grubości stropów natomiast w holu głównym są one oparte na ścianach konstrukcyjnych zewnętrznych i podciągach żelbetowych od strony wewnętrznej. Elementy konstrukcyjne schodów nie maja żadnych uszkodzeń a ich stan techniczny jest dobry.

## Konstrukcja audytorium w salach wykładowych

Oględziny konstrukcji audytorium w salach wykładowych przeprowadzono ze względu na potrzebę jej oceny w odniesieniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz w celu rozpoznania rozwiązania konstrukcyjnego (brak jakichkolwiek informacji w udostępnionej dokumentacji archiwalnej).
W celu przeprowadzenia oględzin wykorzystano dostęp poprzez znajdujący się w jednej z sal właz do komory rewizyjnej i znajdujący się w niej otwór wentylacyjny. Stwierdzono, że audytorium ma konstrukcję żelbetową monolityczną w układzie płytowo-żebrowym. Elementami konstrukcyjnymi są jednoprzęsłowe płyty rozmieszczone schodkowo, połączone monolitycznie z układem żeber dwuprzęsłowych podpartych od spodu układem murowanych ścian schodkowych. Całość znajduje się ponad stropem żelbetowym wykonanym nad pomieszczeniami podpiwniczenia. Obciążenia z konstrukcji audytorium przekazywane są na ten strop poprzez ściany schodkowe. Grubość ścian schodkowych wynosi co najmniej 12 cm a ponadto są one obustronnie otynkowane. Grubość płyt schodkowych oszacowano na nie mniejszą niż 8 cm (wraz z cementową wyprawą podposadzkową) a grubość żeber nośnych na nie mniejszą niż 12 cm. Od spodu płyty są lokalnie widoczne pręty zbrojenia bez wymaganej otuliny betonowej lub z otuliną o minimalnej grubości – spostrzeżenie to ma znaczenie dla oszacowania klasy odporności ogniowej płyt audytorium. Nie stwierdzono braku otuliny od spodu żeber wobec czego założono, że wykonano je z otuliną stali zbrojeniowej około 20 mm.

Fot. 20 Widok elementów konstrukcyjnych od spodu audytorium w sali wykładowej – widoczne są: spód żelbetowej płyty schodkowej, żebra żelbetowe z podporą pośrednią, podpierająca żebra ścianka schodkowa

# ANALIZA NOŚNOŚCI ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

## Dane ogólne

W analizowanym budynku w ramach przebudowy planowana jest przebudowa hallu głównego z dostosowaniem w poziomie parteru do wymagań dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym instalacja windy. Ponadto przewidziano dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej – w tym oddymianie bocznych klatek schodowych. W celu zainstalowania urządzenia dźwigowego niezbędne będzie wykonanie szybu – z podszybiem poniżej poziomu posadzki w przyziemiu i nadszybiem powyżej poziomu stropu nad II piętrem co będzie wiązało  się z potrzebą wykonania przejść przez stropy na kolejnych poziomach tj. wyburzenia fragmentów stropów o wymiarach odpowiadających zewnętrznym gabarytom przekroju szybu. Wyburzenia takie będą istotnym osłabieniem istniejących stropów wobec czego konieczne będzie wykonanie odpowiednio zaprojektowanych elementów gwarantujących ich bezpieczną po wykonaniu wyburzeń. Oddymianie klatek schodowych pociąga za sobą konieczność wykonania w stropach ponad nimi otworów oddymiających o wymiarach obliczonych na podstawie obowiązujących przepisów. Takie same otwory należy wyciąć w połaciach dachu nad klatkami schodowymi i wyposażyć je w klapy oddymiające. W celu wykonania otworów na klapy dymowe pod stropami nad klatkami schodowymi i pod płytami dachowymi należy zamontować odpowiednio zaprojektowane elementy wymianowe, które przejmą reakcje z odciętych belek stropowych i żelbetowej płyty dachu.

## Płyty stropów nad parterem i I piętrem przy schodach w hallu głównym

### Założenia obliczeniowe

Obciążenia stałe

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lastriko grub.3 cm [24,00kN/m³·0,03m] | 0,72 |
| 2. | Płyta żelbetowa 15cm | 3,75 |
| 3. | Tynk | 0,40 |
|  | Σ: | 4,87 |

Obciążenia użytkowe

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii C3 [4,00kN/m²] | 4,00 |
|  | Σ: | 4,00 |

Materiały konstrukcyjne:

Beton C12/15 - przyjęto na podstawie badań w odkrywkach
- grubość płyty żelbetowej – 14 cm

Stal zbrojeniowa A-I (fy=240MPa) – przyjęto

Zinwentaryzowane zbrojenie:

-dolne X: pręt kwadratowy 12x12mm co 15cm (As=9,6cm2/m)

-dolne Y: pręt kwadratowy 10x10mm co 10cm (As=10cm2/m)

-górne X: nie zinwentaryzowano

-górne Y: nie zinwentaryzowano

### Wyniki obliczeń płyty stropowej dla stanu istniejącego

Schemat stropu							Model obliczeniowy MES

Momenty zginające:

Kierunek x Kierunek y

Wymagana powierzchnia zbrojenia [cm2/m]

| Dolne-kierunek X | Dolne-kierunek Y |
| --- | --- |
| Górne-kierunek X | Górne-kierunek Y |

Teoretyczne zbrojenie jest mniejsze od dolnego zbrojenia zinwentaryzowanego.

-dolne X: As=9,6cm2/m  > 6,65cm2/m

-dolne Y: As=10cm2/m >8,69cm2/m

Zbrojenie górne nie było zinwentaryzowane. Należy założyć, że zbrojenie górne zostało wykonane zgodnie z normami obowiązującymi w czasie projektowania budynku.

Ugięcie [mm]

u(max) =22,2mm < L/200= 5250/200=26,25mm

Płyta stropowa w stanie istniejącym w wystarczającą nośność i sztywność dla przejęcia działających na nią obciążeń stałych i użytkowych.

### Wyniki obliczeń płyty stropowej w sytuacji projektowanej.

Zgodnie z koncepcją przebudowy projektuje się w miejscu hallu głównego windę panoramiczną.

Na potrzeby windy będzie wykonany otwór w stropie o wymiarach 2,34x2,28m

Schemat stropu							Model obliczeniowy MES

Momenty zginające

| kierunek x kierunek y |  |
| --- | --- |

Wycięcie otworu na szyb windy spowoduje zmianę schematu statycznego płyty stropowej poprzez zmianę kształtu płyty i wprowadzenie na obwodzie dwóch krawędzi swobodnych.

Efektem będzie wzrost wytężenia płyty i zmniejszenie jej sztywności co przedstawiają zaprezentowane poniżej wyniki obliczeń wymaganej powierzchni zbrojenia i maksymalnych ugięć

Wymagana powierzchnia zbrojenia [cm2/m]

| Dolne-kierunek X | Dolne-kierunek Y |
| --- | --- |
| Górne-kierunek X | Górne-kierunek Y |

Teoretyczne zbrojenie jest większe od dolnego zbrojenia zinwentaryzowanego. Dotyczy to przede wszystkim miejsca rejonie narożnika wyciętego otworu, gdzie dodatkowo występuje koncentracja momentów zginających wynikająca z efektu lokalnego karbu naprężeń.

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że przed wycięciem otworu należy nowopowstałe krawędzie płyty podeprzeć poprzez zamontowanie pod nimi belek i podparcia ich słupem przy narożniku otworu. Elementy te należy zaprojektować na etapie projektu technicznego przebudowy.

## Konstrukcja dachu nad boczną klatką schodową

### Założenia obliczeniowe

Obciążenia stałe

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m2 | gf | kd | Obc. obl. kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papa na podłożu betonowym posypana żwirkiem, podwójnie [0,150kN/m2] | 0,15 | 1,35 | -- | 0,20 |
| 2. | Warstwa cementowa grub. 3 cm [21,0kN/m3·0,03m] | 0,63 | 1,35 | -- | 0,85 |
| 3. | Płyty wiórowo-cementowe grub. 8 cm [4,5kN/m3·0,08m] | 0,36 | 1,35 | -- | 0,49 |
| 4. | Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony grub. 6 cm [25,0kN/m3·0,06m] | 1,50 | 1,35 | -- | 2,03 |
|  | S: | 2,64 | 1,35 | -- | 3,56 |

Obciążenie zmienne

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m2 | gf | kd | Obc. obl. kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej dachu dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie połaci 4,0 st. -> C2=0,8) [0,720kN/m2] | 0,72 | 1,50 | 0,00 | 1,08 |
|  | S: | 0,72 | 1,50 | -- | 1,08 |

Materiały konstrukcyjne:

Beton C12/15 - przyjęto na podstawie badań w odkrywkach

Grubość płyty żelbetowej – 6 cm

Szerokość przekroju belek dachowych 20 cm

Wysokość przekroju belek dachowych 34 cm

Stal zbrojeniowa A-I (fy=240MPa) – przyjęto

Zinwentaryzowane zbrojenie:

-dolne – kierunek główny: pręt okrągły Ø8 co 20cm (As=2,51cm2/m)

-dolne rozdzielcze: nie zinwentaryzowano

-górne: nie zinwentaryzowano

Zbrojenie dolne belek dachowych: 3x pręt kwadratowy 10x10mm

### Wyniki obliczeń konstrukcji nośnej dachu dla stanu istniejącego

Schemat konstrukcji dachu				Model obliczeniowy

Płyta dachowa – ciągła wieloprzęsłowa – 1-kierunkowo zbrojona

Belki dachowe: skrajna ciągła 2-przęsłowa, pośrednie ciągłe 3-przęsłowe

PŁYTA DACHOWA

- momenty zginające
Kierunek y - dla zbrojenia dolnego

kierunek y – dla zbrojenia górnego

Sprawdzenie nośności przekroju przęsłowego z uwzględnieniem zinwentaryzowanego zbrojenia dolnego

Dane

Grubość płyty  	h = 6,0 cm

Klasa betonu:  B15 (C12/15)  ®  fcd = 8,00 MPa, fctd = 0,73 MPa, Ecm = 27,0 GPa

Klasa stali:  A-I (St3SX-b)  ®  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa

Średnica prętów  	f = 8 mm

Przyjęto rozstaw prętów 20,0 cm

Obciążenia (przekrój przęsłowy):

Moment obliczeniowy  	MSd = 1,11 kNm

Moment charakterystyczny całkowity  	MSk = 0,75 kNm

Moment charakterystyczny długotrwały 	 MSk,lt = 0,71 kNm

Siła poprzeczna obliczeniowa  	 VSd = 5,00 kN

Rozpiętość efektywna płyty  	 leff = 2,50 m

Wyniki - płyta

Zbrojenie potrzebne As = 1,35 cm2 na 1 mb płyty.

Przyjęto f8 co 20,0 cm o As = 2,51 cm2   (r = 0,61%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 1,11 kNm  <  MRd = 1,99 kNm     (55,8%)

Ścinanie:

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 5,00 kN  <  VRd1 = 21,70 kN     (23,0%)

SGU:

Ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 2,82 mm  <  alim = 2500/200 = 12,50 mm     (22,6%)

Płyta dachowa w stanie istniejącym ma wystarczającą nośność dla przeniesienia wszystkich działających na nią obciążeń. Poziom jej maksymalnego wytężenia w przekroju przęsłowym - 55,8%

BELKA DACHOWA POŚREDNIA

Momenty zginające SGN [kNm]

Momenty zginające SGU - całkowite [kNm]

Momenty zginające SGU - długotrwałe [kNm]

Siły ścinające SGN [kN]

Sprawdzenie nośności przekroju przęsłowego

Dane

Typ przekroju:  	teowy

Szerokość przekroju  	bw = 20,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 40,0 cm

Szerokość współpracująca półki górnej  		beff = 100,0 cm

Wysokość półki górnej (grubość płyty dachowej) 	hf = 6,0 cm

Klasa betonu:  B15 (C12/15)  ®  fcd = 8,00 MPa, fctd = 0,73 MPa, Ecm = 27,0 GPa

Klasa stali:  A-I (St3SX-b)  ®  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa

Zbrojenie dolne: przyjęto  	As1,exist= 3,00 cm2

Obciążenia (przekrój przęsłowy):

Moment obliczeniowy  	MSd = 22,84 kNm

Moment charakterystyczny  	MSk = 19,44 kNm

Moment charakterystyczny długotrwały 	 MSk,lt = 15,96 kNm

Rozpiętość efektywna belki  	leff = 4,80 m

Współczynnik ugięcia  	ak = (5/48) x 0,80

WYNIKI - ZGINANIE

Zginanie (metoda uproszczona):

Zbrojenie potrzebne As = 2,86 cm2. Przyjęto As = 3,00 cm2   (r = 0,39%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 22,84 kNm  <  MRd = 23,99 kNm     (95,2%)

SGU:

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,119 mm  <  wlim = 0,3 mm     (39,8%)

Ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 4,36 mm  <  alim = 4800/200 = 24,00 mm     (18,2%)

Belki dachowe w stanie istniejącym mają nośność wystarczającą dla przeniesienia wszystkich działających na nie obciążeń. Poziom maksymalnego wytężenia w przekroju przęsłowym – 95,2%
Przeprowadzone obliczenia konstrukcji dachu wykazały, że ma ona w stanie obecnym wystarczającą nośność dla przeniesienia wszystkich działających obciążeń. Wielkość tych obciążeń po wykonaniu otworów oddymiających nie ulegnie zmianie, zatem ich wykonanie nie będzie miało negatywnego wpływu na nośność konstrukcji dachu pod warunkiem zlokalizowania otworów pomiędzy belkami dachowymi i wykonania konstrukcji wymianowych dla podparcia krawędzi wyciętych otworów oddymiających równoległych do układu belek dachowych.

### Instalacja PV na dachu

W ramach modernizacji budynku przewidziany jest montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu.

Zgodnie z pkt. 4.3.2. obliczono poizom wytężenie elementów żelbetowych stropodachu dla następującego obciążenia obliczeniowego (ciężar własny, warstwy dachowe, śnieg):

qEd=4,64 kN/m2

- płyta żelbetowa: wytężenie 56%
dopuszczalne dodatkowe obciążenie charakterystyczne: [(4,64/0,56)-4,64]/1,35=2,70 kN/m2

- belki żelbetowe: wytężenie 95,2%
dopuszczalne dodatkowe obciążenie charakterystyczne: [(4,64/0,952)-4,64]/1,35=0,173 kN/m2

Na podstawie powyższych obliczeń na dachu można zamontować instalację fotowoltaiczną o ciężarze nie większym niż 17kg/m2.

Należy zwrócić uwagę, żeby panele nie wystawały wyżej niż 30cm od połaci, żeby nie powodowały dodatkowego obciążenia śniegiem.

# OCENA KONSTRUKCJI OBIEKTU W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Rozpatrywany obiekt zakwalifikowano do kategorii ZL III zagrożenia ludzi w grupie budynków średniowysokich – wymagana jest klasa „B” odporności pożarowej. W związku z tym poszczególnym elementom konstrukcyjnym budynku stawia się następujące wymagania:

Główna konstrukcja nośna – klasa odporności ogniowej R 120

Stropy – klasa odporności ogniowej REI 60

Konstrukcja dachu – klasa odporności ogniowej R 30

Przekrycie dachu – RE 30

Ponadto strefy pożarowe 3 i 4 powinny być oddzielone od strefy pożarowej 1 stropami oddzielenia przeciwpożarowego odporności ogniowej REI120. Między strefami pożarowymi 2 - 3 i 2 – 4 – ściany oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120

Ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatek schodowych powinny mieć klasę odporności ogniowej REI 60

Ściany konstrukcyjne nośne budynku o grubości nie mniejszej niż 25 cm, wykonane z cegły ceramicznej pełnej i cegły dziurawki – spełniają wymaganie R120

Ściany poddasza (podpierające konstrukcję dachu) o grubości nie mniejszej niż 25 cm, wykonane

z cegły ceramicznej dziurawki – spełniają wymaganie R30

Słupy żelbetowe znajdujące się w poziomie przyziemia i w obrębie głównej klatki schodowej będące elementami głównej konstrukcji nośnej ze względu na poziom wytężenia i minimalną szerokość przekroju większą niż 35 cm spełniają warunek R120

Podciągi jednoprzęsłowe zlokalizowane w obrębie hallu głównego i głównej klatki schodowej  będące elementami głównej konstrukcji nośnej – ze względu na niewystarczającą grubość otulenia prętów zbrojenia głównego nie spełniają warunku R120 i niezbędne jest wykonanie na nich systemowych okładzin ogniochronnych

Podciągi ciągłe podpierające strop żelbetowy nad przyziemiem  będące elementami głównej konstrukcji nośnej – ze względu na szerokość przekroju wynoszącą 50 cm i grubość otulenia prętów zbrojenia głównego 30 mm spełniają warunek R120 i nie wymagają okładzin ogniochronnych

Otynkowane od spodu stropy gęstożebrowe typu DMS z żebrami prefabrykowanymi

i monolitycznymi oraz płyty stropowe monolityczne spełniają wymaganie REI 60, natomiast nieotynkowane stropy gęstożebrowe nie spełniają tego warunku (zgodnie z PN-EN 15037-1 zał. K).

Monolityczne płyty stropowe nad znajdującymi się w przyziemiu pomieszczeniami zaliczonymi do stref pożarowych 3 i 4 – mają grubość otulenia  mniejszą niż 15 mm co sprawia, że nie spełniają one warunku R120 i niezbędne będzie wykonanie od spodu stropów tynków cementowych o grubości co najmniej 10 mm lub systemowych okładzin ogniochronnych dla spełnienia wymaganego warunku odporności ogniowej stropów.

Monolityczne płyty stropowe nad zaliczonym do strefy 2 pomieszczeniem wentylatorni spełniają warunek odporności ogniowej REI60

Wykonane nad znajdującymi się w przyziemiu pomieszczeniami zaliczonymi do strefy 2 (poniżej przyziemia) stropy gęstożebrowe typu DMS z żebrami prefabrykowanymi i monolitycznymi (zarówno nieotynkowane jak i otynkowane od spodu) – nie spełniają warunku R60 i niezbędne będzie wykonanie od spodu stropów tynków cementowo-wapiennych lub systemowych okładzin ogniochronnych dla spełnienia wymaganego warunku odporności ogniowej stropów.

Żelbetowe konstrukcje dachów – spełniają warunek R30 a równocześnie żelbetowe płyty będące elementami jego przekrycia spełniają warunek RE30

Żelbetowe elementy konstrukcyjne audytoriów

- ściany schodkowe murowane i obustronnie otynkowane spełniają wymagania dla klasy nośności R60;

- płyt schodkowe żelbetowe o grubości nie mniejszej niż 8 cm spełniają wymagania klasy odporności ogniowej R30 (lokalnie, gdzie pręty zbrojeniowe są od spodu widoczne płyty nie spełniają wymagania odporności ogniowej)

- żebra nośne o grubości nie mniejszej niż 12 cm spełniają wymaganie nośności ogniowej R60.

Otwory oddymiające w stropach nad klatkami schodowymi i otwory na klapy dymowe w płytach dachowych – ich wykonanie jest możliwe pod warunkiem wykonania bezpośrednio pod stropami stalowej konstrukcji wymianowej przenoszącej obciążenia z osłabionych otworami płyt stropowych na ściany konstrukcyjne i osłabionych otworami płyt dachowych na istniejące żelbetowe belki dachowe. Należy pamiętać o konieczności zabezpieczenia wymianów stalowych do wymaganej dla stropów klasy nośności ogniowej R60 i dla konstrukcji dachu klasy nośności ogniowej.R30

Otwory w stropach dla przeprowadzenia szybu windy osobowej – ich wykonanie jest możliwe pod warunkiem wykonania bezpośrednio pod stropami stalowej konstrukcji wymianowej podpierających krawędzie płyt stropowych przy otworach oraz słupów stalowych. Należy pamiętać o konieczności zabezpieczenia słupów do wymaganej dla głównej konstrukcji nośnej klasy nośności ogniowej R120 oraz wymianów stalowych do wymaganej dla konstrukcji stropów klasy nośności ogniowej R60.

# UWAGI KOŃCOWE

- Istniejący budynek został zrealizowany ponad 60 lat temu, jednakże nadal jest w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono występowania uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową pracą statyczną konstrukcji obiektu. Jego właściciel, Politechnika Poznańska, wykazuje się należytą dbałością o stan techniczny i warunki eksploatacji budynku.

- Projektowane w ramach przebudowy elementy konstrukcji nośnej i wzmocnienia należy dostosować do obciążeń występujących w istniejącym obiekcie.

- W przypadku projektowania nowych elementów konstrukcji w obrębie istniejącego budynku należy zapewnić bezpieczne przekazywanie obciążeń poprzez elementy nowoprojektowane na elementy istniejące. W szczególności dotyczy to istniejących elementów murowych.

- W razie potrzeby zwiększenia obciążeń (np. poprzez wprowadzenie nowych urządzeń instalacyjnych) należy każdorazowo przeprowadzić analizę wytężenia elementów konstrukcji, których dotyczy wprowadzone nowe obciążenie

- Ze względu na wiek obiektu i wykonanie podczas jego eksploatacji wielu przeróbek oraz brak archiwalnej dokumentacji projektowej dotyczącej zarówno budowy istniejącego budynku jak i później wprowadzanych zmian, w niniejszym opracowaniu nie uwzględniono elementów niewidocznych, zasłoniętych lub niedostępnych

- Ocenę stanu technicznego tych elementów (ujawnionych podczas projektowanej przebudowy) należy w razie potrzeby przeprowadzić podczas robót budowlanych

Autorzy opracowania:					mgr inż. Krzysztof Marciniak

mgr inż. Artur Sokołowski

Poznań – styczeń 2022 r.